## Лист1
Адрес | Тип MODBUS | Название | Назначение | Значения
0 | DINPUT | DOOR | Состояние датичика | Состояние сухого контакта
1 | COILS | K1 | Управление реле | Соостояние реле K1
2 | COILS | K2 | Управление реле | Соостояние реле K2
3 | COILS | K3 | Управление реле | Соостояние реле K3
4 | COILS | K4 | Управление реле | Соостояние реле K4
5 | INPUT | TYPE | Состояние переключателя режима | Тип усройства 0 - режим телеметрии, 1- AW, 2-HW,3-HWC
6 | INPUT | T1 | Состояние датичика | Датчик температуры теплоносителя J1 (0-50 градусов цельсия)
7 | INPUT | T2 | Состояние датичика | Датчик температуры воздуха J3 (0-50 градусов цельсия)
8 | INPUT | MODE | Внутрении состония алгоритма | Состояние системы 0- инициализация, 1 - прогрев (АВАРИЯ для HWC COLD), 2 -дежурный, 3 - рабочий, 4- режим телеметрии 5 - режим аварии, уходит если отпал датчик 6 - режим инициализации состояния системы после прогрева/срабатывания концевика ( оно держиться не более 10 мкс, в теории его можно ухитриться считать)
9 | INPUT | VALVE_STATE | Внутрении состония алгоритма | Логическая переменная состояния клапана
10 | INPUT | FAN_SPEED | Внутрении состония алгоритма | Логическая переменная - скорость вентелятора
11 | INPUT | DOOR_STATE_TRIGGER | Внутрении состония алгоритма | Внутреняя переменная алгоритма - тригер открытия дверей )
12 | INPUT | ERROR_STATE | Ошибки | 0x0001 - ошибка датчика воды, 0x0002 - ошибка датчика воздуха
13 | HOLD | MODE | Регистр для обмена с пультом | Режим - состояние переключаетлей режима на пульте
14 | HOLD | FAN_SPEED_CONFIG | Регистр для обмена с пультом | Скорость вентелятора - состояние переклчюаетлей вентелятроа на пульте
15 | HOLD | WORK_TEMP | Регистр для обмена с пультом | Тепература на задатчике
16 | HOLD | AIR_TEMP | Регистр для обмена с пультом | Тепература термодатчика пульта
17 | HOLD | PWM | Выходной регистр | Состояник AOUT (0-100% от 10В
2